
2.2.1建设项目概况
建设项目名称：会泽锐隆商贸有限公司腰店加油站LNG建设项目
建设性质：改建
建设地点：曲靖市会泽县驾车乡腰店村委会乡政府以南7公里处。
项目总投资：400万元
主要建设内容及规模：扩建1台容积为50m3的LNG卧式储罐；两台双枪加气机。

（1）扩建1座箱式LNG整体橇（含1台50m3LNG地上卧式储罐，1台卸车增压器，1台EAG加热器，2台LNG潜液泵，放散管等）、2台双枪加气机、1套BOG利用橇、1台仪表空气压缩机和管道系统、安全设施系统、电气仪表系统等。

（2）新增加气区、撬装储罐区、控制室的消防设备设施和消防器材。

（3）增加LNG加气区警示牌张贴栏；加气区指示标牌及相关标识标牌。品牌柱增加LNG加气标识模块。

（4）原有配电间改造增加加气配电控制室。

（5）新增站内强弱电线路，包括：空压机房，加气配电控制室、加（卸）气区自控系统等电气电缆。新增加（卸）气区、加气配电控制室应急照明火灾自动报警系统线缆。
（6）坪破损修复及硬化20m2；新增LNG卸车点划线，出入口指示箭头划线。

（7）停用加油站原有0#柴油储罐1台，管线盲板封堵，储罐注水。

（8）原有北侧一排加油岛，靠近东侧国道的两座分别向立柱外侧延长，在延长部分各新建1台加气机。

表2.2-1  主要建设内容一览表

	序号
	项目名称
	建设内容

	1
	LNG加气设备
	

	1-1
	LNG整体撬
	扩建1台LNG整体撬装设备，LNG整体撬装设备由1台50m3LNG卧式储罐、1台卸车增压器、2台LNG潜液泵及泵池、1台EAG加热器、1根EAG放散管及管道系统、安全设施系统、箱体、电气仪表系统等设备或设施组成

	1-2
	加气设备
	2台双枪加气机

	1-3
	空压机
	新增1台仪表空气压缩机（配备干燥器、过滤器，自带保温防雨降噪保护罩）

	1-4
	BOG利用橇
	新增1套BOG利用橇

	2
	工艺工程
	

	2-1
	低压流体管线
	Φ26.9×2.8(DN20)×820m
Φ33.7×3.2(DN25)×50m
Φ48×3.5(DN40)×140m
Φ89×4.5(DN80)×80m

	2-2
	仪表管线
	ZA-YJV22-1kV 3×1.5mm2×30m,4×10mm2×65m，3×2.5mm2×390m

	2-3
	金属软管
	新增3根不锈钢卸车金属软管

	3
	电气工程
	

	3-1
	电气线路
	新增加气系统的强弱电线路，包括：空压机用电，照明，自控，加气区、卸车区、储罐区及站房视频监控系统线缆，加气区、卸车区、站房应急照明系统

	3-2
	视频监控
	包括加气区、卸气区、储罐区、站房

	3-3
	防雷接地
	包括加气机体及内部设备、工艺管道、电缆保护管、LNG储罐、潜液泵橇、空压机等设备接地

	3-4
	防静电接地
	新增作业区入口的人体静电释放装置
新增LNG卸车、加气车辆的静电释放专用夹

	3-5
	照明
	利旧

	3-6
	防爆设置
	LNG加气区和卸车区所用强弱电系统均采用防爆产品，防爆等级不低于Ex dIICT4，Gb，防护等级不低于P55

	4
	自控
	

	4-1
	可燃气体报警
	新增加气区、卸车区的可燃气体探测器4台

	4-2
	联锁信号线
	新增LNG储罐液位、压力联锁系统信号线撬外接线

	4-3
	
	新增LNG泵撬压力联锁系统信号线撬外接线

	4-4
	紧急切断系统
	新增LNG卸气区的紧急切断系统

	5
	标识标牌
	

	5-1
	品牌标识
	品牌标识利旧改造，增加LNG加气标识

	5-2
	其他标识
	新增LNG风险告知、LNG卸车操作规程、LNG加气操作规程、空压机安全操作规程及相关安全警示标志

	6
	消防工程
	设置LNG加气区、卸气区、站房消防设施

	6-1
	灭火器
	设6具5kg手提式干粉灭火器
设2台35kg推车式干粉灭火器
站房、配电间和其他功能间灭火器利旧原配置

	6-2
	灭火毯
	设5块灭火毯

	6-3
	消防器材箱
	一座


2.2.2建设情况
该项目于2026年2月9日开工建设，2026年3月19日完工。

项目建设情况如下：
2025年11月27日经会泽县发展和改革局批准核发《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号【项目代码】：2511-530326-04-01-422565）；
2022年1月26日，加油站已取得由会泽县自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》（编号：建字第会泽县202200005号），项目符合城乡规划要求；
2026年1月由云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司编制了《会泽锐隆商贸有限公司腰店加油站LNG建设项目安全预评价报告》，2026年1月4日报告经专家组审查通过；

2025年12月由云南云尚燃气工程规划设计有限公司编制了《会泽锐隆商贸有限公司腰店加油站LNG建设项目安全设施设计专篇》，2026年1月23日报告经专家组审查通过；

2025年12月由云南云尚燃气工程规划设计有限公司编制了《会泽锐隆商贸有限公司腰店加油站LNG建设项目初步设计》，2026年1月8日初步设计经专家组审查通过；
2026年1月28日取得由曲靖市住房和城乡建设局下发的《曲靖市住房和城乡建设局关于会泽锐隆商贸有限公司腰店加油站LNG建设项目初步设计及安全设施专篇的批复》；
2026年3月13日该项目防雷防静电装置经曲靖市气象灾害防御技术中心检测合格，并出具了《雷电防护装置定期检测报告》（编号：1252017001-530326-2026-31-00017）；
2026年2月2日该项目消防经会泽县住房和城乡建设局审核验收通过，并取得《特殊建设工程消防验收意见书》（编号：会建消验字﹝2026﹞第001号），消防验收合格；
该项目施工图纸设计由云南云尚燃气工程规划设计有限公司负责，该公司具有市政行业（城镇燃气工程）乙级资质；资质证书编号：A253011680，有效期至2030年3月31日。项目属于城镇燃气项目，满足项目设计资质要求。

该项目施工单位委托陕西中京能源有限公司负责，该公司具有建筑机电安装工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包一级、电力工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、石油化工工程施工总承包二级、防水防腐保温工程专业承包一级资质，资质证书编号：D261262335，有效期至2026年3月9日。
该项目监理单位委托云南春瑾工程咨询有限公司负责，该公司具有房屋建筑工程专业资质乙级(合格，有效期至：2029年2月6日）、市政公用工程专业资质乙级（合格，有效期至：2029年2月6日）。

2026年3月19日由建设单位组织施工、监理进行了项目整体验收，经各方同意项目通过验收，并提交了竣工资料。
2026年4月3日该项目的特种设备的压力容器在会泽县行政审批局进行了登记，取得特种设备使用登记证。
该项目基本情况如下表所示：
  项目基本情况
	加气站名称
	会泽锐隆商贸有限公司腰店加油站LNG建设项目
	负责人
	张应文

	加气站地址
	云南省曲靖市会泽县驾车乡腰店村委会乡政府以南7公里处
	联系电话
	13388846180

	站级别
	二级加油与LNG加气合建站
	竣工时间
	2026年3月19日

	主要设备设施情况
	设备、设施名称
	规格型号
	数量
	备  注

	
	双枪LNG加气机
	YJ-L80-2T
	2台
	防爆型加气机，由天津市源键科技发展有限公司制造检验合格。

	
	低温液体贮罐
	50m3
	1台
	净重：18628kg，长11552mm，属Ⅱ类压力容器，由新乡市新净能源科技有限公司制造并检验试验合格。

	
	低温潜液泵池
	0.085/0.056m3
	2台
	长1596mm，属Ⅱ类压力容器，由奥美克斯（天津）低温气体设备有限公司制造并检验试验合格。

	
	空压机
	V-0.36/8
	1台
	活塞式空压机、容积流量：0.3m3/min

	主要消防设施情况
	名  称
	型号、规格
	数量
	状况
	备  注

	
	干粉灭火器
	MFZ\abc5
	8具
	良好
	站房、LNG撬装区、控制室

	
	手推式干粉灭火器
	MFTZ\35
	2台
	良好
	卸车区、LNG撬装区

	
	灭火器箱
	
	4个
	良好
	储罐区、加气区

	
	消防应急灯
	
	4盏
	良好
	控制室、站房

	主要管理

制度名称
	识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度、安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度、安全标识管理制度、值班管理制度、交接班管理制度、巡回检查管理制度、进出站管理制度、消防管理制度、防雷防静电管理制度、安全用电管理制度、计量仪表检定管理制度、设备维护保养管理制度、压力容器管道检定管理制度、安全生产与奖惩管理制度、班前班后会管理制度、学习培训管理制度、卫生管理制度、隐患排查治理管理制度、设备设施管理方法、外来人员安全管理制度、安全基础资料管理制度、安全会议管理制度、行为安全观察管理制度、特种人员作业管理制度、用户宣传教育管理制度、员工教育培训管理制度、建设项目安全“三同时”管理制度、设备设施安全管理制度、压力容器、压力管道定期检验制度、压缩机安全使用管理制度、计量仪器仪表定检制度、卸车加气记录填写制度、加气站资料保管制度、生产设施安全拆除和报废管理制度、电气设施安全管理制度、特种设备安全管理制度汇编、特种（设备）作业人员管理制度、警示标志和安全防护管理制度、变更管理制度、三违管理制度、事故报告管理

	安全管理台账
	安全管理设备设施台账、消防应急器材台账。

	安全警示标识
	入站安全须知、严禁烟火、禁止打手机、停车熄火、限速行驶、进出站箭头指示标识、禁火标识、当心触电等。


2.2.3储存规模及建设性质
加油部分油罐区储存1个40m³0#柴油、1个40m³92#汽油、1个40m³95#汽油，总容积为100m3（柴油折半），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中“3.0.9”条，加油站为二级加油站。新增1个50m3LNG储罐后，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中“3.0.16”条，该站为二级加油与LNG加气合建站。
建设性质：改建。
2.3项目自然条件
2.3.1地理位置
该项目位于云南省曲靖市会泽县驾车乡腰店村委会乡政府以南7公里处。会泽县位于云南省东北部、金沙江东岸、曲靖市西北部，地处滇东北乌蒙山主峰地段，三省八县交界处，介于东经103°03′—103°55′、北纬25°48′—27°04′之间。东邻宣威市、贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县，南与沾益区、昆明市寻甸回族彝族自治县毗邻，西接昆明市东川区、昭通市巧家县，北与鲁甸县接壤。该项目所在位置海拔2601m，地理坐标为东经103°20′43"，北纬25°56′30"。项目西北侧为村道，东侧为嵩待二级公路，交通较为便利。交通地理位置图如下所示：
[image: image1.png]ey
5. wannn
s, nan
—mm— aassany
na
s
— r
m— ek
—r
wr
P
- ks
1811 woso0

© smnars

ERRIEAT
S

7]
i




图2-1  交通地理位置图
2.3.2周边情况
该项目位于云南省曲靖市会泽县驾车乡腰店村委会乡政府以南7公里处，项目周边环境极为简单，主要为山地和公路。

项目场地南侧、西侧、北侧为空地，东侧为嵩待二级公路（G213线驾车乡腰店村），西北侧为村道。项目周边情况见表2-2和图2-2所示，该项目与外部周边环境的安全距离如下表所示：
 合建站周边情况表

	序号
	单位（村庄）名称
	建（构）筑物类型
	方位
	实测距离（m）
	标准值（m）
	24h人员数量（人）
	备  注

	
	嵩待路
	二级公路
	东
	28.7
	10
	不定
	距LNG储罐

	
	村道
	支路
	西北
	10.9
	8
	不定
	距LNG储罐


项目周围500m范围内，无湖泊、风景名胜区和自然保护区，无供水水源及水源保护区，无《化工建设项目环境保护设计规定》、《工业企业总平面设计规范》等法律、法规规定予以保护的其他区域。该项目设施与站外设施的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。
加气站除公路上过往驾驶员、附近的居民、站内人员外，附近平时人员稀少。加气站与周边相互影响较小。
[image: image2.png]



图2-2   项目周边环境示意图
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）4.0.7节的规定，LNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距不应小于表4.0.7的规定，该项目LNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距如下表所示：

 LNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

	站外建（构）筑物
	站内LNG工艺设备（二级加油与LNG加气合建站）
	备注

	
	LNG储罐
	LNG加气机
	放空管管口
	LNG卸车点
	

	
	标准值
	实测值
	标准值
	实测值
	标准值
	实测值
	标准值
	实测值
	

	重要公共建筑物
	80
	--
	50
	--
	50
	--
	50
	--
	100m范围内无

	明火地点或散发火花地点
	30
	--
	25
	--
	25
	--
	25
	--
	100m范围内无

	民用建筑保护类别
	一类保护物
	30
	--
	25
	--
	25
	--
	25
	--
	100m范围内无

	
	二类保护物
	20
	--
	16
	--
	16
	--
	16
	--
	100m范围内无

	
	三类保护物
	16
	--
	14
	--
	14
	--
	14
	--
	100m范围内无

	乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	30
	--
	25
	--
	25
	--
	25
	--
	100m范围内无

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50立方米的埋地甲、乙类液体储罐
	22
	--
	20
	--
	20
	--
	20
	--
	100m范围内无

	室外变配电站
	35
	--
	30
	--
	30
	--
	30
	--
	100m范围内无

	铁路、地上城市轨道线路
	60
	--
	50
	--
	50
	--
	50
	--
	100m范围内无

	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路

（嵩待二级公路）
	10
	28.7
	8
	20.3
	8
	32.5
	8
	26.6
	符合

	城市次干路、支路和三级公路、四级公路

（西北侧村道）
	8
	10.9
	6
	49.7
	6
	10.7
	6
	14.8
	符合

	架空通信线
	0.75H
	--
	0.75H
	--
	0.75H
	--
	0.75H
	--
	100m范围内无

	架空电力线路
	无绝缘层
	1.5H
	--
	1.0H
	--
	1.0H
	--
	1.0H
	--
	100m范围内无

	
	有绝缘层
	1.0H
	--
	0.75H
	--
	0.75H
	--
	0.75H
	--
	100m范围内无

	注：1、室外变、配电站指电力系统电压为35kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。
2、表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。
3、一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，站内LNG设备与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%。
4、LNG储罐、放散管管口、加气机、LNG卸车点与站外建筑面积不超过200m2的独立民用建筑物的距离，不应低于本表的三类保护物的安全间距的80%。

5、表中“——”表示无。



